Замечания по охране труда и пожарной безопасности.

Раздел 4:

- Перечислить в Программе ПНР пошагово и конкретно какие этапы входят в программу ПНР и далее по тексту описать каждый этап ПНР.

- Дополнить необходимостью представления перед началом проведения ПНР исполнительной документации по смонтированному оборудованию, согласно требованиям, СНиП, ПУЭ, ГОСТ (например: комиссионные Акты о монтаже оборудования, Акты о проведенных испытания/измерениях э/оборудования, Акт готовности к ПНР и т.д. – указать все конкретно).

- Указать по результатам проведения каждого этапа ПНР какие должны быть оформлены документы (акты, протоколы и т.д.).

- Для чего в ПНР включен Расчет каналов системы автоматизации? Это должно быть в проекте или рабочей документации. Это не имеет отношения к ПНР. Предлагаю убрать.

Раздел 5:

- Дополнить необходимостью проверки воздухообмена помещений с проведением соответствующих замеров на соответствие проекту или РД с составлением протоколов.

- Дополнить необходимостью проверки сигналов срабатывания АПС, отключения общеобменной вентиляции и включения противопожарной вентиляции. Согласно установленным проектом или РД алгоритмам работы.

Раздел 7:

- Дополнить необходимость издания приказа о проведении ПНР со ссылкой на утвержденную программу ПНР и назначением ответственных за ПНР от подрядчика, прошедших обучение и аттестацию по э/безопасности и ОТ.

- Дополнить необходимостью наличия у исполнителей группы по э/безопасности не ниже 3

- Дополнить необходимостью наличия у исполнителей обучений по ОТ по программам Б, В, СИЗ, первая помощь.

- Дополнить необходимостью прохождения всеми работниками вводного инструктажа.

- Дополнить раздел мероприятиями по безопасному выполнению работ на высоте.