| «СОГЛАСОВАНО» ______________ «___»__________2025 г. | «УТВЕРЖДАЮ» ______________ «___»__________2025 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

- АО «Казанькомпрессормаш»

Испытательный комплекс АО «Казанькомпрессормаш» в г. Зеленодольск. Кабельные линии.

Пусконаладочные работы.

Основание:​ 1175-Д00100.2/23-ЭК

- Вводная часть

Программа проведения пуско-наладочных работ электрооборудования составлена на:

- Строительные нормы и правила СП 76.13330.2016 «Электрические устройства» (раздел 4)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ-2003) раздел 1 глава 1.8 «Нормы приёмо-сдаточных испытаний»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России №811 от 12.08.2022 г.)

- Проектная документация

- Эксплуатационная документация заводов изготовителей

- Объем и нормы испытаний электрооборудования СТО-34.01-23.1-001-2017

- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики РД153-34.3-35.613-00

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Состав работ | Дата производства работ | Персонал, Ф.И.О. должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 1 кВ | испытание |  | 1219 | Испытание электрической прочности изоляции силового кабеля мегаомметром напряжением 2,5 кВ и 1 кВ соответственно в течении 1 мин. |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 2. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль". | шт. |  | 369 | Измерение сопротивление цепи замыкания на корпус оборудования после подачи рабочего напряжения |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 3. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений |  | 3,42 342/100 | Измерение переходных сопротивлений контактов присоединения заземляющего устройства к заземленным элементам |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 4. | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ. | шт. |  | 642 | Фазировка линии 0,4 кВ |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 5. | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м. | измерение |  | 6 | Внешний осмотр видимых элементов контура заземления. Измерение сопротивления на выводах заземляющего устройства |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 6. | Испытание кабеля силового длиной до 500 м. напряжением: до 10 кВ | испытание |  | 32 | Проверка тока утечки. Испытание повышенным напряжением установкой HVA-28 сверхнизкой частотой 0,1 Гц |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 7. | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт. |  | 24 | Фазировка линии 10 кВ |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 8. | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание |  | 6 | Проверка сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением сборных шин 0.4 кВ |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 9. | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | шт. |  | 35 | Проверка сопротивления изоляции. Измерение переходного сопротивления контактов, электрических характеристик аппаратов |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 10. | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | шт. |  | 1 | Проверка сопротивления изоляции. Измерение переходного сопротивления контактов, электрических характеристик аппаратов |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 11. | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 10 | шт. |  | 24 | Настройка функциональной группы автоматического регулирования с контролем электрических и технологических параметров Электрическая проверка работы кнопочного поста с органами управления ячейки для корректного запуска электрооборудования |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |
| 12. | Составление технического отчёта | шт. |  | 1 | Документальное оформление, составление протоколов электроизмерений, технического отчета с результатами, выводами и рекомендациями по устранению выявленных недостатков, а также предоставление свидетельство о регистрации электролаборатории и действующих свидетельств о поверке электроизмерительных приборов |  | А.С. Борисов –зам. начальника ЭТЛ; К.Д. Астахов – инженер - наладчик |

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ |  |
|  | ____________ |  |
|  | ____________ |  |
| Представители подрядной организации: | ____________ |  |

|  | ____________ |  |
| --- | --- | --- |