Приложение №2

к документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку самоочищающихся фильтров

1.	Наименование Оборудования:

Самоочищающиеся фильтры (далее – Оборудование) - предназначены для локального удаления и последующей очистки воздуха от аэрозолей и частиц пыли, образующихся в процессе сварки, зачистки, шлифовки металлов, а также аналогичных видов обработки различных материалов.

2.	Комплектация оборудования:

2.1.	Передвижной механический самоочищающийся фильтр для одного поста – 7 шт.

В составе 1 шт:

- фильтрующий картридж – 2 комплекта;

- встроенный вентилятор;

- пульт управления с ΔР - функцией и светозвуковой сигнализацией;

- встроенный компрессор сжатого воздуха;

- префильтр-искроуловитель;

- электрический кабель и вилка с заземлением;

- подъемно-поворотное вытяжное устройство – 1 шт.

2.2.	Передвижной механический самоочищающийся фильтр для двух постов – 12 шт.

В составе 1 шт.:

- фильтрующий картридж с вставкой-рассекателем – 2 комплекта;

- встроенный вентилятор в шумопоглощающем корпусе;

- встроенный компрессор сжатого воздуха;

- пульт управления с ΔР – функцией, светозвуковой сигнализацией и трансформаторов для вытяжных устройств  с подсветкой;

- электрический кабель и вилка с заземлением;

- подъемно-поворотное вытяжное устройство – 2 шт.

3.	Общие требования к конструкции, функциональным характеристикам Оборудования

Основное и вспомогательное оборудование должно представлять собой изделие полной заводской готовности.

Все оборудование должно быть связано между собой электрическими и технологическими сетями и представлять собой единый целый объект.

В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа к элементам управления и обслуживания, в том числе к элементам, требующим проверки и регулирования в ходе эксплуатации, а также обеспечено удобство монтажа и демонтажа элементов конструкции.

Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками без пайки, имеют маркировку в соответствии с применяемыми схемами соединений.

Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия Оборудования должны обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации в течение всего срока службы.

4. Требования к конструкции и безопасности механического самоочищающегося фильтра

| Соответствие техническим условиям | Конструкция фильтра должна соответствовать ТУ 3646-018-05159840-2007 |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Материал – сталь. Корпус фильтра должен быть цельно сварным. Не допускается конструкция в форме каркаса из профилированной трубы с креплением к нему наружных панелей заклепками, саморезами или шурупами. Не допускаются открытые проемы в днище корпуса. Не допускается, чтобы улитка вентилятора и его электродвигатель выступали за пределы корпуса фильтра. |
| Герметичность | Корпус фильтра должен быть герметичным. Подсос или утечка воздуха через стыки, люки или двери во время работы агрегатов не допускается |
| Площадь активной фильтрующей поверхности | Не менее 12 кв.м. |
| Управление работой фильтра | Осуществляется при помощи блока управления, расположенного внутри фильтра. Наружная панель блока управления должна располагаться на комфортной высоте - не ниже 900 мм, и состоять из следующих элементов: - контроллер с текстовым дисплеем и кнопками настроек; - световой индикатор загрязненности картриджа; - кнопка включения вентилятора (при работающем вентиляторе должна гореть зеленым светом); - выключатель нагрузки «Сеть». |
| Способ очистки картриджа | Обратной продувкой импульсами сжатого воздуха |
| Процесс очистки картриджа | Процесс очистки – автоматизированный, при помощи контроллера с ΔP-функцией. Контроллер должен определять перепад давления (ΔР) между камерами неочищенного и очищенного воздуха при помощи встроенного электронного дифференциального датчика. При достижении определённого уровня ΔР должна запускаться очистка картриджа. После проведения очистки частицы, осевшие на поверхности картриджа, должны отделяться и осыпаться в лотки для сбора пыли. |
| Защита картриджа | Для защиты картриджа от искр, окалины, стружки и других крупных частиц пыли на входе в фильтр должны быть предусмотрены: камера расширения потока, стальной экран-отбойник, моющийся сетчатый предварительный фильтр из оцинкованной стали. |
| Защита картриджа от масла и влаги, содержащихся в сжатом воздухе | Должен быть предусмотрен встроенный влагомаслоотделитель с устройством ручного слива конденсата |
| Пиктограммы, обозначения и инструкции на корпусе | Все кнопки и тумблеры панели управления должны быть подписаны крупным черным шрифтом. На корпусе должна быть нанесена краткая инструкция по обслуживанию агрегата с крупными пиктограммами и лаконичными текстовыми пояснениями к ним. |
| Исполнение фильтра | Передвижной, на колесах. Перемещение фильтра должно обеспечиваться с помощью ручки, закрепленной на высоте не менее 1100 мм от уровня пола. |
| Колеса | Фильтр должен быть оснащен поворотными колесами в количестве 4 – х шт., два из них с тормозом. Колеса должны крепиться к днищу фильтра с помощью болтов. Не допускается их приварка. |
| Фильтр предварительной очистки (префильтр) | Префильтр должен быть выполнен в форме плоской кассеты из нескольких слоев просечной сетки. Префильтр должен быть моющимся. |
| Источник сжатого воздуха | Встроенный безмасляный компрессор. |
| Пылесборники | Фильтр должен быть оснащен компактными пылесборниками, для безопасной выгрузки собранных загрязнений в одноразовый мешок с минимальным обратным пылением. Пылесборники должны выдвигаться только снаружи корпуса фильтра (без необходимости проникновения в грязную зону). Не допускается применение широких пылесборников в форме поддона. |
| Фильтрующий картридж | Фильтрующий картридж должен быть с гофрированной (складчатой) формой фильтрующей поверхности |
| Обслуживание фильтрующего картриджа и префильтра | Обслуживание и замена фильтрующего картриджа, а также префильтра должны осуществляться только через откидную крышку. Не допускается наличие двери на фронтальной части корпуса фильтра. Картридж должен крепиться без необходимости применения инструментов и прижимных рычагов. |
| Вставка рассекатель | Вставка рассекатель должна служить для равномерного распределения импульсов сжатого воздуха при обратной продувке картриджа. Она должна быть стационарно закреплена внутри фильтровальной камеры и не должна извлекаться при замене картриджа. |
| Выход очищенного воздуха | Выпускная решетка должна быть расположена только на верхней плоскости агрегата. |
| Крепление подъемно-поворотного вытяжного устройства | Только на верхней плоскости фильтра. Не допускается крепление вытяжного устройства к боковым стенкам фильтра. |

5.	Технические характеристики Оборудования:

| 5.1. Передвижной механический самоочищающийся фильтр для одного поста |  |
| --- | --- |
| Максимальный расход воздуха | не менее 1400 м3/ч |
| Потребляемая мощность фильтра | не более 2 кВт |
| Мощность двигателя вентилятора | не менее 1,1 кВт |
| Уровень шума | не более 75 дБА |
| Диаметр входного отверстия под патрубок | не менее 160 мм |
| Количество устанавливаемых вытяжных устройств | 1 шт |
| Габаритные размеры (ВхШхД) | не более 1400х650х870 мм |
| Масса фильтра (без учета вытяжного устройства) | не более 180 кг |
| Степень защиты пульта управления по ГОСТ 14254 | не менее IP54 |
| Встроенный компрессор: |  |
| Тип компрессора | безмасляный |
| Мощность | не менее 0,5 кВт |
| Давление сжатого воздуха (рабочее), не менее | 5,0 бар |
| Уровень шума | не более 52 дБА |
| Подъемно-поворотное вытяжное устройство: |  |
| Длина | не менее 3 м |
| Диаметр | не менее 160 мм |
| Рекомендуемый расход воздуха | от 1000 до 1200 м3/ч |
| Высота установки | 1-3 м |
| Подсветка и клавиша запуска вентилятора | да |

| 5.2. Передвижной механический самоочищающийся фильтр для двух постов |  |
| --- | --- |
| Максимальный расход воздуха | не менее 3000 м3/ч |
| Мощность двигателя вентилятора | не менее 2,2 кВт |
| Уровень шума | не более 79 дБА |
| Диаметр входного отверстия под патрубок | не менее 160 мм |
| Количество устанавливаемых вытяжных устройств | 2 шт. |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | не более 650х1000х1500 мм |
| Масса фильтра (без учета вытяжного устройства) | не более 190 кг |
| Степень защиты пульта управления по ГОСТ 14254 | не менее IP54 |
| Встроенный компрессор: |  |
| Тип компрессора | безмасляный |
| Мощность | не менее 0,5 кВт |
| Давление сжатого воздуха (рабочее), не менее | 5,0 бар |
| Подъемно-поворотное вытяжное устройство: |  |
| Длина | не менее 3 м |
| Диаметр | не менее 160 мм |
| Рекомендуемый расход воздуха, не менее | от 1000 до 1200 м3/ч |
| Подсветка и клавиша запуска вентилятора | да |

6.	Требования по надежности:

| Допускаемое время непрерывной работы | 24 ч/сутки |
| --- | --- |
| Наработка на отказ | не менее 10000 часов |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |

Гарантия распространяется на все составляющее и компоненты Оборудования, кроме шлангов, фильтрующих кассет и прочих расходных материалов, подлежащих износу в процессе эксплуатации (претензии к их качеству должны быть предъявлены Заказчиком до начала эксплуатации).

В период гарантийного срока проводить сервисное и техническое обслуживание установки специалистами, имеющими сертификат по диагностике, ремонту и обслуживанию Оборудования.

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

7.	Требования к системам управления, системам автоматизации.

- Современный контроллер системы автоматической очистки со встроенным электронным дифференциальным манометром и ΔР – функцией (запуск очистки при достижении заданной степени загрязненности основного картриджа).

- Встроенный влагомаслоотделитель с регулятором давления и манометром.

- Автозапуск дополнительной очистки после остановки вентилятора.

- Двухстрочный текстовый дисплей контроллера, отображающий текущий ΔР (загрязненность картриджа) в режиме работы, меню управления – в режиме настройки.

- Экономия электроэнергии и сжатого воздуха благодаря ΔР – функции.

- Световая и звуковая сигнализация.

- Дистанционное включение передвижного агрегата и лампы подсветки на воронке вытяжного устройства.

Контроллер должен быть произведен в России, иметь встроенный электронный дифференциальный датчик давления, а также русифицированный двухстрочный текстовый дисплей, отображающий текущий перепад давления (загрязненность картриджа) и режим, в котором работает фильтр.

Контроллер должен иметь кнопки для изменения настроек, а также отображать соответствующие меню на дисплее.

Контроллер должен иметь следующие регулируемые параметры:

- длительность импульса очистки;

- длительность паузы между импульсами;

- количество циклов доочистки после остановки вентилятора;

- включение очистки по перепаду давления ΔР;

- отключение очистки по перепаду давления ΔР;

- максимальный аварийный перепад давления ΔР (для срабатывания сигнализации).

Панель управления должна быть расположена в удобном месте доступа (в средней части корпуса), с возможностью управления стоя, со следующими органами управления:

- контроллер с ΔP-функцией и возможностью регулировки работы системы регенерации;

- кнопка включения вентилятора (во включенном состоянии кнопка должна гореть зеленым цветом);

- сигнальной лампой сообщающей о загрязнении фильтра;

- главным поворотным выключателем нагрузки.

8.	Основные требования к поставке Оборудования.

Оборудование поставляется в упаковке завода-изготовителя или в таре, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Упаковка должна соответствовать международным стандартам упаковки. Упаковка и маркировка должны содержать все признаки оригинальности, установленные производителем.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- полное наименование Оборудования в соответствии с каталогом Поставщика, товарная марка;

- страна производитель;

- количество продукции в упаковке;

- товарный знак завода-изготовителя;

- дата, месяц, год изготовления.

Поставляемое Оборудование должно быть изготовлено и замаркировано в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Поставляемое Оборудование должно быть разрешено к использованию на территории РФ.

9.	Требования к сопровождающей документации:

| № пп | Наименование документации | Кол-во, экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт / руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации | 1 |
| 2 | Паспорта на комплектующие | 1 |

Документация, сопровождающая Оборудование, предоставляется «Заказчику» на русском языке на бумажных носителях.

10.	Требования к сертификации Оборудования

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза. Оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

11.	Иные требования:

11.1.	Оборудование не ранее 2025 года выпуска, не является выставочным образцом, не собрано из восстановленных узлов и агрегатов, ранее не эксплуатировалось, растаможено, не является предметом залога, свободно от долгов, не сдано в аренду, не продано, в розыске не состоит, а также свободно от иных обременений.

11.2.	Поставляемое Оборудование должно быть полнофункционально работоспособным, без постоянного подключения к сети общего пользования Интернет, без постоянного беспроводного подключения по каналам GSM, Wi-Fi, Bluetoth, WiMAX и др.

11.3.	Поставляемое оборудование не должно иметь в своем программном обеспечении временных, лицензионных меток, и других условий, вызывающих отказ в работе на весь период эксплуатации, если этот функционал не вызван технологической необходимостью.

11.4.	Поставщик обязуется предоставить Заказчику на электронных носителях резервные копии программного обеспечения и конфигурационных файлов оборудования для аварийного восстановления работоспособности.

11.5.	В программном обеспечении должны быть разделены профили доступа на «административный» - для конфигурации, ремонта, тех. обслуживания и «пользовательский» - для выполнения работ по назначению оборудования. Должна иметься возможность периодической смены паролей администратора и пользователей.